# EJERCICIO 2.

Para el  edificio dado, realizar el dimensionado de la red de agua fría (sobre la base del trazado que se entrega) hasta la toma mas comprometida.

Considerar una presión residual  de 1,5 m.c.a.

MATERIAL UTILIZADO:     COBRE

Presión disponible = 16,5 m.c.a  (altura del fondo del tanque de agua)

Presión residual = 1,5 m

La toma más comprometida será la ducha del último piso:   por ser el artefacto con mayor diferencia de altura entre la toma y  la entrada de agua, y por lo tanto es la que dispondrá de menos energía para gastar.

Diferencia de altura = 11 m  (distancia de la toma más comprometida a la acometida de agua).

Ver esquema

P≥J.Lt+ΔH+1mca

# Se debe verificar que:

16,5≥J.Lt+11m+1,5mca

4mca≥J.Lt

#### NUMERACIÓN DE TRAMOS   (Ver plantas)

- DETERMINACIÓN  DE CAUDALES:

Tramo 1        4 Apartamentos:     4 Duchas = 0,1 x 4 = 0,4 l/s

4 Inodoros = 0,1 x 4 = 0,4 l/s

### 4 Lavatorios = 0,1 x 4 = 0,4 l/s

4 Bidets = 0,1 X 4 = 0,4 l/s

4 Piletas de cocina = 0,15 X 4 = 0,6 l/s

2,2 l/s

### Simultaneidad =    100                 S = 23 %

20 –1

Q = 2,2 x 0,23 = 0,506  l/s              Q = 0,506 l/s

Considero un caudal para el tramo 1 igual a 0,506 / 2 = 0,253 l/s ya que la cantidad de agua que pasa por dicho tramo sera la mitad que la necesaria para todo el edificio (el caudal del tramo 1 es la mitad que el del tramo 2).

Q = 0,253 l/s

Tramo 2        4 Apartamentos:     4 Duchas = 0,1 x 4 = 0,4 l/s

4 Inodoros = 0,1 x 4 = 0,4 l/s

### 4 Lavatorios = 0,1 x 4 = 0,4 l/s

4 Bidets = 0,1 X 4 = 0,4 l/s

4 Piletas de cocina = 0,15 X 4 = 0,6 l/s

2,2 l/s

### Simultaneidad =    100                 S = 23 %

20 –1

Q = 2,2 x 0,23 = 0,506  l/s              Q = 0,506 l/s

Tramo 3

1 Lavatorio = 0,1 l/s

1 Inodoro = 0,1 l/s

1 Ducha = 0,1 l/s

1 Bidet = 0,1 l/s

1 Pileta de cocina = 0,15 l/s

0,55 l/s

### Simultaneidad =  100                 S = 50 %

5 –1

Q = 0,55 x 0,50 = 0,275 l/s             Q = 0,275 l/s

Tramo 4           1 Inodoro = 0,1 l/s

1 Ducha = 0,1 l/s

1 Bidet = 0,1 l/s

1 Lavatorio = 0,1 l/s

0,4 l/s

### Simultaneidad =  100                 S = 58 %

4 –1

Q = 0,4 x 0,58 = 0,232 l/s                Q = 0,232 l/s

Tramo 5          1 Ducha = 0,1 l/s

1 Bidet = 0,1 l/s

1 Lavatorio = 0,1 l/s

0,3 l/s

### Simultaneidad =  100                 S = 71 %

3 –1

Q = 0,3 X 0,71 = 0,213 l/s                 Q = 0,213 l/s

Tramo 6          1 Ducha = 0,1 l/s

1 Lavatorio = 0,1 l/s

0,2 l/s

### Simultaneidad =  100                 S = 100 %

2 –1

Q = 0,2 X 1 = 0,2 l/s                      Q = 0,2 l/s

Tramo 7          1 Ducha = 0,1 l/s

### Simultaneidad = 100 %

Q = 0,1 l/s                                     Q = 0,1 l/s

- DETERMINACIÓN  DE  PÉRDIDA DE CARGA  MÁXIMA:

(J máx)

##### J máx  =                   Presíon disponible

### Longitud  total a  toma más comprometida  (Lt)

### Presión disponible = 4  m.c.a

### Long. Total =  Long. Real + Long. Virtual           Long. Real = 13,85 m

Long.Virtual = 30%  Long. Real

### J máx  =     4  m.c.a                    J máx = 0,22 m/m

13,85 m x 1,3

- DETERMINACIÓN  DE  DIÁMETROS Y PERDIDA DE CARGA:

Con el J máx y el caudal,se determina el diámetro posible para cada tramo.

Material  utilizado:   Cobre    m = 0,00014

Tramo 1

Q= 0,253 l/s  y   J max= 0,22 m/m

Diametro nominal = ¾”                               J= 0,065 m/m,    v= 0,9 m/s

Diametro interior = 19 mm

Tramo 2

Q= 0,506 l/s  y   J max= 0,22 m/m

Diametro nominal = ¾”                               J= 0,219 m/m,    v= 1,8 m/s

Diametro interior = 19 mm

Tramo 3

Q= 0,275 l/s  y   J max= 0,22 m/m

Diametro nominal = ¾”                              J= 0,075 m/m,    v= 1,0 m/s

Diametro interior = 19 mm

Tramo 4

Q= 0,232 l/s  y   J max= 0,22 m/m

Diametro nominal = ¾”                             J= 0,056 m/m,    v= 0,8 m/s

Diametro interior = 19 mm

Tramo 5

Q= 0,213 l/s  y   J max= 0,22 m/m

Diametro nominal = ¾”                                J= 0,048 m/m,    v= 0,8 m/s

Diametro interior = 19 mm

Tramo 6

Q= 0,2 l/s  y   J max= 0,22 m/m

Diametro nominal = ¾”                               J= 0,043 m/m,    v= 0,7 m/s

Diametro interior = 19 mm

Tramo 7

Q= 0,1 l/s  y   J max= 0,23 m/m

Diametro nominal = ½”                              J= 0,078 m/m,    v= 0,8 m/s

Diametro interior = 13 mm

- DETERMINACIÓN  DE  LONGITUDES  REALES : (Lr)

###### Tramo 1           Lr =  1,50 m

###### Tramo 2           Lr =  6,35 m

###### Tramo 3           Lr = 0,50+0,50+0,80 = 1,80 m

###### Tramo 4           Lr = 0,60+0,70+0,60= 1,80 m

###### Tramo 5           Lr = 0,40 m

###### Tramo 6           Lr = 0,60 m

###### Tramo 7           Lr = 1,40 m

- DETERMINACIÓN  DE  LONGITUDES VIRTUALES : (Lv)

( Ver axonométricas)

###### Tramo 1                                                   1 salida de tanque = 0,5

1 llave de paso esclusa = 0,1

Diametro interior = 19 mm                             2 te de lado =  1,40 X 2 = 2,80

3,40 m

Tramo 2                                                          1 te directa = 0,4

1 te de lado = 1,40

Diametro interior = 19 mm

1,80 m

Tramo 3                                                         1 llave esclusa = 0,1

2 codos  = 0,6 x 2 = 1,2

Diametro interior = 19 mm                                1 te directa = 0,4

1,70 m

Tramo 4                                                        1 te directa = 0,40

3 codos = 0,6 x 3 = 1,8

Diametro interior = 19 mm                                1 llave esclusa = 0,1

2,30 m

Tramo 5

Diametro interior = 19 mm                                 1 te directa = 0,40 m

Tramo 6                                                    1 te de lado = 1,40 m

Diametro interior = 19 mm

Tramo 7                                                     1 te de lado = 1,00

1 llave globo = 4,90

Diametro interior = 13 mm                                 2 codos = 0,4 x 2 = 0,80

1 salida de tuberia = 0,40

7,10 m

| TRAMO | Q | J | Lr | Lv | Lt | JxLt | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,253 | 0,065 | 1,50 | 3,40 | 4,90 | 0,32 | ¾” |
| 2 | 0,506 | 0,219 | 6,35 | 1,80 | 8,15 | 1,78 | ¾” |
| 3 | 0,275 | 0,075 | 1,80 | 1,70 | 3,50 | 0,26 | ¾” |
| 4 | 0,232 | 0,056 | 1,80 | 2,30 | 4,10 | 0,23 | ¾” |
| 5 | 0,213 | 0,048 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,038 | ¾” |
| 6 | 0,20 | 0,043 | 0,60 | 1,40 | 2,00 | 0,086 | ¾” |
| 7 | 0,10 | 0,078 | 1,40 | 7,10 | 8,50 | 0,66 | ½” |

3,37 m

3,37 < 4,00    verifica,  pero está un poco sobrado.

Pruebo modificar algún diámetro y ver si me aproximo más  (sin pasarme) a los 4 m.c.a  que puedo gastar.

Pruebo disminuir el diámetro del tramo 6 a ½”:

###### Tramo 6

- Pruebo modificar el diametro nominal  del tramo 6 a ½”:

Q= 0,2 l/s  y  diametro de ½”

J= 0,26 m/m,    v= 1,5 m/s

Diametro interior = 13 mm                           Lv:         1 te de lado = 1,00 m

| TRAMO | Q | J | Lr | Lv | Lt | JxLt | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,253 | 0,065 | 1,50 | 3,40 | 4,90 | 0,32 | ¾” |
| 2 | 0,506 | 0,219 | 6,35 | 1,80 | 8,15 | 1,78 | ¾” |
| 3 | 0,275 | 0,075 | 1,80 | 1,70 | 3,50 | 0,26 | ¾” |
| 4 | 0,232 | 0,056 | 1,80 | 2,30 | 4,10 | 0,23 | ¾” |
| 5 | 0,213 | 0,048 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,038 | ¾” |
| 6 | 0,20 | 0,26 | 0,60 | 1,00 | 1,60 | 0,42 | ½” |
| 7 | 0,10 | 0,078 | 1,40 | 7,10 | 8,50 | 0,66 | ½” |

3,70 m

3,70 < 4,00    verifica,  pero está un poco sobrado.

Pruebo modificar otro diámetro y ver si me aproximo más  (sin pasarme) a los 4 m.c.a  que puedo gastar.

Pruebo disminuir el diámetro del tramo 5 a ½”:

###### Tramo 5

- Pruebo modificar el diametro nominal  del tramo 5 a ½”:

Q= 0,213 l/s  y  diametro de ½”

J= 0,292 m/m,    v= 1,6 m/s

Diametro interior = 13 mm                         Lv:        1 te directa = 0,30 m

| TRAMO | Q | J | Lr | Lv | Lt | JxLt | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,253 | 0,065 | 1,50 | 3,40 | 4,90 | 0,32 | ¾” |
| 2 | 0,506 | 0,219 | 6,35 | 1,80 | 8,15 | 1,78 | ¾” |
| 3 | 0,275 | 0,075 | 1,80 | 1,70 | 3,50 | 0,26 | ¾” |
| 4 | 0,232 | 0,056 | 1,80 | 2,30 | 4,10 | 0,23 | ¾” |
| 5 | 0,213 | 0,292 | 0,40 | 0,30 | 0,70 | 0,20 | ½” |
| 6 | 0,20 | 0,26 | 0,60 | 1,00 | 1,60 | 0,42 | ½” |
| 7 | 0,10 | 0,078 | 1,40 | 7,10 | 8,50 | 0,66 | ½” |

3,87 m

3,87 < 4,00    verifica

Puedo probar modificar otro diámetro y ver si me aproximo aun más  (sin pasarme) a los 4 m.c.a  que puedo gastar.

Pruebo disminuir el diámetro del tramo 4 a ½”:

###### Tramo 4

- Pruebo modificar el diametro nominal  del tramo 4 a ½”:

Q= 0,232 l/s  y  diametro de ½”

J= 0,339 m/m,    v= 1,7 m/s

Diametro interior = 13 mm                         Lv:        1 te directa = 0,30 m

3 codos = 0,40 x 3 = 1,20 m

1 llave esclusa = 0,10 m

1,60 m

| TRAMO | Q | J | Lr | Lv | Lt | JxLt | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,253 | 0,065 | 1,50 | 3,40 | 4,90 | 0,32 | ¾” |
| 2 | 0,506 | 0,219 | 6,35 | 1,80 | 8,15 | 1,78 | ¾” |
| 3 | 0,275 | 0,075 | 1,80 | 1,70 | 3,50 | 0,26 | ¾” |
| 4 | 0,232 | 0,339 | 1,80 | 1,60 | 3,40 | 1,15 | ¾” |
| 5 | 0,213 | 0,292 | 0,40 | 0,30 | 0,70 | 0,20 | ½” |
| 6 | 0,20 | 0,26 | 0,60 | 1,00 | 1,60 | 0,42 | ½” |
| 7 | 0,10 | 0,078 | 1,40 | 7,10 | 8,50 | 0,66 | ½” |

4,79 m

4,79 > 4,00   no  verifica

Resultados finales:

| TRAMO | Q | J | O |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,253 | 0,065 | ¾· |
| 2 | 0,506 | 0,219 | ¾· |
| 3 | 0,275 | 0,075 | ¾· |
| 4 | 0,232 | 0,056 | ¾· |
| 5 | 0,213 | 0,292 | ½” |
| 6 | 0,20 | 0,26 | ½” |
| 7 | 0,10 | 0,078 | ½” |