## PPT
MATERIAL: POLIPR. TERMOF. (milimétrico)
P N 20 (AGUA FRÍA Y CALIENTE)
|  |  |  | N. UNIT 879-91 m= |  | 0.00014
Diám. nominal | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90
Equiv. a nominal | 1/2 " | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4 " | 1 1/2" | 2 " | 2 1/2"
Diámetro interior (mm)
Caudal (q) | 13.2 | 16.6 | 21.2 | 26.6 | 33.2 | 42 | 50 | 60
0.1 | 0.072286 | 0.024337 | 0.0076153 | 0.0025917 | 0.00090443 | 0.00029604 | 0.00012932 | 5.4395e-05
| 0.73074 | 0.46206 | 0.28329 | 0.17995 | 0.11551 | 0.072179 | 0.05093 | 0.035368
MATERIAL: POLIPROPILENO ROSCADO (PPR)
|  |  |  | UNIT 799-90 m= |  | 0.00014 | Pr. Trab.=10 bar
Diámetro nominal
| 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 2 " | 2 1/2 " | 3 " | 4 "
Diámetro interior (mm)
Caudal (q) | 14.5 | 19.1 | 23.9 | 30.8 | 35.7 | 45.3 | 58.1 | 68.3 | 88.9
0.1 | 0.046268 | 0.012499 | 0.0043091 | 0.0012917 | 0.00064063 | 0.00020669 | 6.3379e-05 | 2.9396e-05 | 8.4042e-06
| 0.60558 | 0.34901 | 0.2229 | 0.13422 | 0.099902 | 0.062046 | 0.037719 | 0.027294 | 0.01611
MATERIAL: COBRE O HIDROBRONCE (Cu)
|  |  |  | Norma UNIT 576 - 78 |  | m = | 0.00014
Diámetro nominal
| 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 2 " | 2 1/2 " | 3 " | 4 "
Diámetro interior (mm)
Caudal (q) | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 64 | 75 | 102
0.1 | 0.077723 | 0.012814 | 0.0034799 | 0.0010773 | 0.00047622 | 0.00011771 | 4.0034e-05 | 1.8847e-05 | 4.3745e-06
| 0.7534 | 0.3527 | 0.20372 | 0.12434 | 0.088174 | 0.048952 | 0.031085 | 0.022635 | 0.012238
MATERIAL: HIERRO GALVANIZADO (HG)
|  |  |  | UNIT 134-69 m = |  | 0.00023
Diámetro nominal
| 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 2 " | 2 1/2 " | 3 " | 4 "
Diámetro interior (mm)
Caudal (q) | 16 | 20 | 26 | 35 | 41 | 52 | 68 | 80 | 105
0.1 | 0.047622 | 0.0165 | 0.0047452 | 0.0011563 | 0.00054533 | 0.00017635 | 4.9313e-05 | 2.2788e-05 | 6.2623e-06
| 0.49736 | 0.31831 | 0.18835 | 0.10394 | 0.075743 | 0.047087 | 0.027535 | 0.019894 | 0.011549
MATERIAL: POLIETILENO RETICULADO (PEX GOL)
|  |  |  | UNIT 880-91 m= |  | 0.00014 | Pr. trab. 24 bar
Diámetro nominal
Diámetro interior (mm)
Caudal (q) | 8 | 11.4 | 14.4 | 18 | 23 | 28.8 | 36 | 45.4 | 54
0.1 | 0.78002 | 0.14504 | 0.047814 | 0.016567 | 0.005171 | 0.0017769 | 0.00061566 | 0.00020453 | 8.9724e-05
| 1.9894 | 0.97972 | 0.61402 | 0.39298 | 0.24069 | 0.15351 | 0.098244 | 0.061773 | 0.043664
MATERIAL: P.V.C. ALTA PRESION (PVC AP)
|  |  |  | Norma UNIT 215/86 m= |  | 0.00014 | Pr. trab.=10 bar
Diámetro nominal
| 40 mm | 50 mm | 63 mm | 75 mm | 110 mm | 160 mm
Diámetro interior (mm)
Caudal (q) | 36 | 45.2 | 57 | 67.8 | 99.4 | 134.6
0.4 | 0.0069654 | 0.0023631 | 0.0007852 | 0.00034439 | 5.595e-05 | 1.3256e-05
| 0.39298 | 0.24928 | 0.15675 | 0.11079 | 0.051546 | 0.028111