## Hg
MATERIAL: HIERRO GALVANIZADO (HG)
Norma UNIT 134 - 69 m=0,00023
Diámetro nominal
| 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 2 " | 2 1/2 " | 3 " | 4 "
Diámetro interior (mm)
Caudal (q) | 16 | 20 | 26 | 35 | 41 | 52 | 68 | 80 | 105
0.1 | 0.047622 | 0.0165 | 0.0047452 | 0.0011563 | 0.00054533 | 0.00017635 | 4.9313e-05 | 2.2788e-05 | 6.2623e-06
| 0.49736 | 0.31831 | 0.18835 | 0.10394 | 0.075743 | 0.047087 | 0.027535 | 0.019894 | 0.011549
0.15 | 0.096821 | 0.033547 | 0.0096475 | 0.0023508 | 0.0011087 | 0.00035853 | 0.00010026 | 4.633e-05 | 1.2732e-05
| 0.74604 | 0.47746 | 0.28252 | 0.15591 | 0.11361 | 0.070631 | 0.041303 | 0.029842 | 0.017323
0.2 | 0.16018 | 0.0555 | 0.015961 | 0.0038892 | 0.0018343 | 0.00059315 | 0.00016587 | 7.6649e-05 | 2.1064e-05
| 0.99472 | 0.63662 | 0.3767 | 0.20788 | 0.15149 | 0.094175 | 0.055071 | 0.039789 | 0.023097
0.25 | 0.2367 | 0.082013 | 0.023586 | 0.0057471 | 0.0027105 | 0.00087652 | 0.00024511 | 0.00011327 | 3.1126e-05
| 1.2434 | 0.79577 | 0.47087 | 0.25984 | 0.18936 | 0.11772 | 0.068839 | 0.049736 | 0.028872
0.3 | 0.32567 | 0.11284 | 0.03245 | 0.0079071 | 0.0037292 | 0.0012059 | 0.00033723 | 0.00015584 | 4.2825e-05
| 1.4921 | 0.95493 | 0.56505 | 0.31181 | 0.22723 | 0.14126 | 0.082606 | 0.059683 | 0.034646
0.35 | 0.42651 | 0.14778 | 0.042499 | 0.010356 | 0.004884 | 0.0015794 | 0.00044165 | 0.00020409 | 5.6085e-05
| 1.7408 | 1.1141 | 0.65922 | 0.36378 | 0.2651 | 0.16481 | 0.096374 | 0.06963 | 0.04042
0.4 | 0.53879 | 0.18668 | 0.053686 | 0.013082 | 0.0061697 | 0.0019951 | 0.00055792 | 0.00025781 | 7.0849e-05
| 1.9894 | 1.2732 | 0.7534 | 0.41575 | 0.30297 | 0.18835 | 0.11014 | 0.079577 | 0.046195
0.45 | 0.66211 | 0.22941 | 0.065975 | 0.016076 | 0.0075819 | 0.0024518 | 0.00068562 | 0.00031683 | 8.7067e-05
| 2.2381 | 1.4324 | 0.84757 | 0.46772 | 0.34084 | 0.21189 | 0.12391 | 0.089525 | 0.051969
0.5 | 0.79617 | 0.27586 | 0.079333 | 0.019331 | 0.0091171 | 0.0029482 | 0.00082444 | 0.00038098 | 0.0001047
| 2.4868 | 1.5915 | 0.94175 | 0.51969 | 0.37871 | 0.23544 | 0.13768 | 0.099472 | 0.057743
0.6 | 1.0954 | 0.37954 | 0.10915 | 0.026596 | 0.012544 | 0.0040563 | 0.0011343 | 0.00052416 | 0.00014404
| 2.9842 | 1.9099 | 1.1301 | 0.62363 | 0.45446 | 0.28252 | 0.16521 | 0.11937 | 0.069292
0.7 | 1.4346 | 0.49706 | 0.14295 | 0.034832 | 0.016428 | 0.0053123 | 0.0014855 | 0.00068647 | 0.00018865
| 3.4815 | 2.2282 | 1.3184 | 0.72757 | 0.5302 | 0.32961 | 0.19275 | 0.13926 | 0.080841
0.8 | 1.8122 | 0.62791 | 0.18058 | 0.044001 | 0.020752 | 0.0067108 | 0.0018766 | 0.00086718 | 0.00023831
| 3.9789 | 2.5465 | 1.5068 | 0.8315 | 0.60594 | 0.3767 | 0.22028 | 0.15915 | 0.092389
0.9 | 2.2271 | 0.77164 | 0.22191 | 0.054073 | 0.025502 | 0.0082469 | 0.0023062 | 0.0010657 | 0.00029286
| 4.4762 | 2.8648 | 1.6951 | 0.93544 | 0.68169 | 0.42379 | 0.24782 | 0.17905 | 0.10394
1 | 2.678 | 0.92787 | 0.26684 | 0.065022 | 0.030666 | 0.0099166 | 0.0027731 | 0.0012815 | 0.00035215
| 4.9736 | 3.1831 | 1.8835 | 1.0394 | 0.75743 | 0.47087 | 0.27535 | 0.19894 | 0.11549
1.2 | 3.6845 | 1.2766 | 0.36713 | 0.089459 | 0.042191 | 0.013644 | 0.0038153 | 0.0017631 | 0.00048451
| 5.9683 | 3.8197 | 2.2602 | 1.2473 | 0.90892 | 0.56505 | 0.33043 | 0.23873 | 0.13858
1.4 | 4.8254 | 1.6719 | 0.48082 | 0.11716 | 0.055256 | 0.017869 | 0.0049967 | 0.002309 | 0.00063453
| 6.963 | 4.4563 | 2.6369 | 1.4551 | 1.0604 | 0.65922 | 0.3855 | 0.27852 | 0.16168
1.6 | 6.0957 | 2.112 | 0.60739 | 0.148 | 0.069802 | 0.022572 | 0.0063121 | 0.0029168 | 0.00080157
| 7.9577 | 5.093 | 3.0136 | 1.663 | 1.2119 | 0.7534 | 0.44057 | 0.31831 | 0.18478
1.8 | 7.491 | 2.5955 | 0.74642 | 0.18188 | 0.08578 | 0.027739 | 0.0077569 | 0.0035845 | 0.00098505
| 8.9525 | 5.7296 | 3.3903 | 1.8709 | 1.3634 | 0.84757 | 0.49564 | 0.3581 | 0.20788
2 | 9.0077 | 3.121 | 0.89755 | 0.21871 | 0.10315 | 0.033355 | 0.0093275 | 0.0043103 | 0.0011845
| 9.9472 | 6.3662 | 3.767 | 2.0788 | 1.5149 | 0.94175 | 0.55071 | 0.39789 | 0.23097
2.2 | 10.6427 | 3.6875 | 1.0605 | 0.2584 | 0.12187 | 0.03941 | 0.011021 | 0.0050926 | 0.0013995
| 10.9419 | 7.0028 | 4.1437 | 2.2866 | 1.6663 | 1.0359 | 0.60578 | 0.43768 | 0.25407
2.4 | 12.3931 | 4.294 | 1.2349 | 0.3009 | 0.14191 | 0.045892 | 0.012833 | 0.0059302 | 0.0016297
| 11.9366 | 7.6394 | 4.5204 | 2.4945 | 1.8178 | 1.1301 | 0.66085 | 0.47746 | 0.27717
2.6 | 14.2565 | 4.9396 | 1.4206 | 0.34615 | 0.16325 | 0.052792 | 0.014763 | 0.0068219 | 0.0018747
| 12.9313 | 8.2761 | 4.8971 | 2.7024 | 1.9693 | 1.2243 | 0.71592 | 0.51725 | 0.30027
2.8 | 16.2307 | 5.6236 | 1.6173 | 0.39408 | 0.18586 | 0.060102 | 0.016807 | 0.0077666 | 0.0021343
| 13.9261 | 8.9127 | 5.2738 | 2.9103 | 2.1208 | 1.3184 | 0.77099 | 0.55704 | 0.32336
3 | 18.3136 | 6.3453 | 1.8248 | 0.44465 | 0.20971 | 0.067815 | 0.018964 | 0.0087633 | 0.0024082
| 14.9208 | 9.5493 | 5.6505 | 3.1181 | 2.2723 | 1.4126 | 0.82606 | 0.59683 | 0.34646
3.5 | 23.9844 | 8.3101 | 2.3899 | 0.58234 | 0.27465 | 0.088814 | 0.024836 | 0.011477 | 0.0031539
| 17.4076 | 11.1408 | 6.5922 | 3.6378 | 2.651 | 1.6481 | 0.96374 | 0.6963 | 0.4042
4 | 30.2981 | 10.4977 | 3.019 | 0.73563 | 0.34695 | 0.11219 | 0.031374 | 0.014498 | 0.0039842
| 19.8944 | 12.7324 | 7.534 | 4.1575 | 3.0297 | 1.8835 | 1.1014 | 0.79577 | 0.46195
4.5 | 37.2334 | 12.9006 | 3.71 | 0.90402 | 0.42636 | 0.13788 | 0.038555 | 0.017817 | 0.0048961
| 22.3812 | 14.3239 | 8.4757 | 4.6772 | 3.4084 | 2.1189 | 1.2391 | 0.89525 | 0.51969
5 | 44.7722 | 15.5126 | 4.4612 | 1.0871 | 0.51269 | 0.16579 | 0.046362 | 0.021424 | 0.0058875
| 24.868 | 15.9155 | 9.4175 | 5.1969 | 3.7871 | 2.3544 | 1.3768 | 0.99472 | 0.57743
5.5 | 52.8987 | 18.3283 | 5.271 | 1.2844 | 0.60575 | 0.19588 | 0.054777 | 0.025313 | 0.0069561
| 27.3548 | 17.507 | 10.3592 | 5.7166 | 4.1659 | 2.5898 | 1.5145 | 1.0942 | 0.63518
6 | 61.5992 | 21.3429 | 6.1379 | 1.4956 | 0.70538 | 0.2281 | 0.063786 | 0.029476 | 0.0081002
| 29.8416 | 19.0986 | 11.3009 | 6.2363 | 4.5446 | 2.8252 | 1.6521 | 1.1937 | 0.69292
6.5 | 70.8613 | 24.552 | 7.0608 | 1.7205 | 0.81144 | 0.2624 | 0.073377 | 0.033908 | 0.0093182
| 32.3283 | 20.6901 | 12.2427 | 6.756 | 4.9233 | 3.0607 | 1.7898 | 1.2931 | 0.75066
7 | 80.6737 | 27.9518 | 8.0386 | 1.9587 | 0.9238 | 0.29874 | 0.083538 | 0.038603 | 0.010608
| 34.8151 | 22.2817 | 13.1844 | 7.2757 | 5.302 | 3.2961 | 1.9275 | 1.3926 | 0.80841
7.5 | 91.0265 | 31.5388 | 9.0701 | 2.2101 | 1.0424 | 0.33707 | 0.094258 | 0.043557 | 0.01197
| 37.3019 | 23.8732 | 14.1262 | 7.7953 | 5.6807 | 3.5315 | 2.0652 | 1.4921 | 0.86615
8 | 101.9103 | 35.3098 | 10.1546 | 2.4744 | 1.167 | 0.37737 | 0.10553 | 0.048765 | 0.013401 | ¦
| 39.7887 | 25.4648 | 15.0679 | 8.315 | 6.0594 | 3.767 | 2.2028 | 1.5915 | 0.92389
8.5 | 113.3167 | 39.2619 | 11.2912 | 2.7513 | 1.2976 | 0.41961 | 0.11734 | 0.054223 | 0.014901
| 42.2755 | 27.0563 | 16.0097 | 8.8347 | 6.4382 | 4.0024 | 2.3405 | 1.691 | 0.98164
9 | 125.2377 | 43.3923 | 12.479 | 3.0408 | 1.4341 | 0.46376 | 0.12968 | 0.059928 | 0.016469
| 44.7623 | 28.6479 | 16.9514 | 9.3544 | 6.8169 | 4.2379 | 2.4782 | 1.7905 | 1.0394
10 | 150.595 | 52.1781 | 15.0057 | 3.6564 | 1.7245 | 0.55765 | 0.15594 | 0.072061 | 0.019803
| 49.7359 | 31.831 | 18.8349 | 10.3938 | 7.5743 | 4.7087 | 2.7535 | 1.9894 | 1.1549

## Cu
MATERIAL: COBRE O HIDROBRONCE (Cu)
Norma UNIT 576 - 78 m=0,00014
Diámetro nominal
| 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 2 " | 2 1/2 " | 3 " | 4 "
Diámetro interior (mm)
Caudal (q) | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 64 | 75 | 102
0.1 | 0.077723 | 0.012814 | 0.0034799 | 0.0010773 | 0.00047622 | 0.00011771 | 4.0034e-05 | 1.8847e-05 | 4.3745e-06
| 0.7534 | 0.3527 | 0.20372 | 0.12434 | 0.088174 | 0.048952 | 0.031085 | 0.022635 | 0.012238
0.15 | 0.15802 | 0.026053 | 0.007075 | 0.0021902 | 0.00096821 | 0.00023932 | 8.1393e-05 | 3.8318e-05 | 8.8938e-06
| 1.1301 | 0.52905 | 0.30558 | 0.18651 | 0.13226 | 0.073428 | 0.046627 | 0.033953 | 0.018357
0.2 | 0.26143 | 0.043103 | 0.011705 | 0.0036234 | 0.0016018 | 0.00039594 | 0.00013466 | 6.3393e-05 | 1.4714e-05
| 1.5068 | 0.7054 | 0.40744 | 0.24868 | 0.17635 | 0.097904 | 0.06217 | 0.045271 | 0.024476
0.25 | 0.38632 | 0.063694 | 0.017297 | 0.0053544 | 0.002367 | 0.00058508 | 0.00019899 | 9.3677e-05 | 2.1743e-05
| 1.8835 | 0.88174 | 0.5093 | 0.31085 | 0.22044 | 0.12238 | 0.077712 | 0.056588 | 0.030595
0.3 | 0.53151 | 0.087632 | 0.023797 | 0.0073668 | 0.0032566 | 0.00080498 | 0.00027377 | 0.00012888 | 2.9915e-05
| 2.2602 | 1.0581 | 0.61115 | 0.37302 | 0.26452 | 0.14686 | 0.093255 | 0.067906 | 0.036714
0.35 | 0.6961 | 0.11477 | 0.031166 | 0.009648 | 0.0042651 | 0.0010542 | 0.00035855 | 0.00016879 | 3.9179e-05
| 2.6369 | 1.2344 | 0.71301 | 0.43519 | 0.30861 | 0.17133 | 0.1088 | 0.079224 | 0.042833
0.4 | 0.87934 | 0.14498 | 0.03937 | 0.012188 | 0.0053878 | 0.0013318 | 0.00045293 | 0.00021323 | 4.9492e-05
| 3.0136 | 1.4108 | 0.81487 | 0.49736 | 0.3527 | 0.19581 | 0.12434 | 0.090541 | 0.048952
0.45 | 1.0806 | 0.17817 | 0.048382 | 0.014978 | 0.0066211 | 0.0016366 | 0.00055661 | 0.00026204 | 6.0821e-05
| 3.3903 | 1.5871 | 0.91673 | 0.55953 | 0.39679 | 0.22028 | 0.13988 | 0.10186 | 0.055071
0.5 | 1.2994 | 0.21424 | 0.058179 | 0.01801 | 0.0079617 | 0.001968 | 0.0006693 | 0.00031509 | 7.3135e-05
| 3.767 | 1.7635 | 1.0186 | 0.6217 | 0.44087 | 0.24476 | 0.15542 | 0.11318 | 0.06119
0.6 | 1.7878 | 0.29476 | 0.080044 | 0.024779 | 0.010954 | 0.0027076 | 0.00092085 | 0.00043352 | 0.00010062
| 4.5204 | 2.1162 | 1.2223 | 0.74604 | 0.52905 | 0.29371 | 0.18651 | 0.13581 | 0.073428
0.7 | 2.3414 | 0.38603 | 0.10483 | 0.032452 | 0.014346 | 0.003546 | 0.001206 | 0.00056776 | 0.00013178
| 5.2738 | 2.4689 | 1.426 | 0.87038 | 0.61722 | 0.34266 | 0.21759 | 0.15845 | 0.085666
0.8 | 2.9577 | 0.48765 | 0.13243 | 0.040995 | 0.018122 | 0.0044795 | 0.0015235 | 0.00071721 | 0.00016647
| 6.0272 | 2.8216 | 1.6297 | 0.99472 | 0.7054 | 0.39162 | 0.24868 | 0.18108 | 0.097904
0.9 | 3.6347 | 0.59927 | 0.16274 | 0.050378 | 0.022271 | 0.0055049 | 0.0018722 | 0.00088138 | 0.00020458
| 6.7806 | 3.1743 | 1.8335 | 1.1191 | 0.79357 | 0.44057 | 0.27976 | 0.20372 | 0.11014
1 | 4.3707 | 0.72061 | 0.19569 | 0.060578 | 0.02678 | 0.0066195 | 0.0022513 | 0.0010598 | 0.000246
| 7.534 | 3.527 | 2.0372 | 1.2434 | 0.88174 | 0.48952 | 0.31085 | 0.22635 | 0.12238
1.2 | 6.0134 | 0.99144 | 0.26924 | 0.083346 | 0.036845 | 0.0091073 | 0.0030974 | 0.0014582 | 0.00033845
| 9.0408 | 4.2324 | 2.4446 | 1.4921 | 1.0581 | 0.58742 | 0.37302 | 0.27162 | 0.14686
1.4 | 7.8754 | 1.2984 | 0.35261 | 0.10915 | 0.048254 | 0.011927 | 0.0040565 | 0.0019097 | 0.00044326
| 10.5475 | 4.9378 | 2.8521 | 1.7408 | 1.2344 | 0.68533 | 0.43519 | 0.3169 | 0.17133
1.6 | 9.9485 | 1.6403 | 0.44543 | 0.13789 | 0.060956 | 0.015067 | 0.0051243 | 0.0024124 | 0.00055994
| 12.0543 | 5.6432 | 3.2595 | 1.9894 | 1.4108 | 0.78323 | 0.49736 | 0.36217 | 0.19581
1.8 | 12.2258 | 2.0157 | 0.54738 | 0.16945 | 0.074909 | 0.018516 | 0.0062973 | 0.0029646 | 0.00068811
| 13.5611 | 6.3486 | 3.6669 | 2.2381 | 1.5871 | 0.88113 | 0.55953 | 0.40744 | 0.22028
2 | 14.7012 | 2.4238 | 0.65822 | 0.20376 | 0.090076 | 0.022265 | 0.0075723 | 0.0035649 | 0.00082743
| 15.0679 | 7.054 | 4.0744 | 2.4868 | 1.7635 | 0.97904 | 0.6217 | 0.45271 | 0.24476
2.2 | 17.3696 | 2.8638 | 0.77769 | 0.24075 | 0.10643 | 0.026306 | 0.0089468 | 0.0042119 | 0.00097762
| 16.5747 | 7.7594 | 4.4818 | 2.7355 | 1.9398 | 1.0769 | 0.68387 | 0.49798 | 0.26924
2.4 | 20.2264 | 3.3348 | 0.9056 | 0.28034 | 0.12393 | 0.030633 | 0.010418 | 0.0049047 | 0.0011384
| 18.0815 | 8.4648 | 4.8892 | 2.9842 | 2.1162 | 1.1748 | 0.74604 | 0.54325 | 0.29371
2.6 | 23.2677 | 3.8362 | 1.0418 | 0.32249 | 0.14256 | 0.035239 | 0.011985 | 0.0056421 | 0.0013096
| 19.5883 | 9.1701 | 5.2967 | 3.2328 | 2.2925 | 1.2728 | 0.80821 | 0.58852 | 0.31819
2.8 | 26.4897 | 4.3674 | 1.186 | 0.36715 | 0.16231 | 0.040119 | 0.013644 | 0.0064234 | 0.0014909
| 21.0951 | 9.8755 | 5.7041 | 3.4815 | 2.4689 | 1.3707 | 0.87038 | 0.63379 | 0.34266
3 | 29.889 | 4.9279 | 1.3382 | 0.41427 | 0.18313 | 0.045267 | 0.015395 | 0.0072477 | 0.0016823
| 22.6019 | 10.5809 | 6.1115 | 3.7302 | 2.6452 | 1.4686 | 0.93255 | 0.67906 | 0.36714
3.5 | 39.1443 | 6.4539 | 1.7526 | 0.54255 | 0.23984 | 0.059285 | 0.020163 | 0.009492 | 0.0022032
| 26.3689 | 12.3444 | 7.1301 | 4.3519 | 3.0861 | 1.7133 | 1.088 | 0.79224 | 0.42833
4 | 49.4487 | 8.1528 | 2.214 | 0.68537 | 0.30298 | 0.074891 | 0.02547 | 0.011991 | 0.0027831
| 30.1358 | 14.1079 | 8.1487 | 4.9736 | 3.527 | 1.9581 | 1.2434 | 0.90541 | 0.48952
4.5 | 60.7675 | 10.019 | 2.7207 | 0.84225 | 0.37233 | 0.092033 | 0.0313 | 0.014735 | 0.0034202
| 33.9028 | 15.8714 | 9.1673 | 5.5953 | 3.9679 | 2.2028 | 1.3988 | 1.0186 | 0.55071
5 | 73.0714 | 12.0475 | 3.2716 | 1.0128 | 0.44772 | 0.11067 | 0.037638 | 0.017719 | 0.0041127
| 37.6698 | 17.6349 | 10.1859 | 6.217 | 4.4087 | 2.4476 | 1.5542 | 1.1318 | 0.6119
5.5 | 86.3345 | 14.2343 | 3.8655 | 1.1966 | 0.52899 | 0.13075 | 0.044469 | 0.020935 | 0.0048592
| 41.4368 | 19.3984 | 11.2045 | 6.8387 | 4.8496 | 2.6924 | 1.7097 | 1.2449 | 0.67309
6 | 100.5344 | 16.5755 | 4.5012 | 1.3934 | 0.61599 | 0.15226 | 0.051783 | 0.024378 | 0.0056584
| 45.2038 | 21.1619 | 12.2231 | 7.4604 | 5.2905 | 2.9371 | 1.8651 | 1.3581 | 0.73428
6.5 | 115.6507 | 19.0678 | 5.178 | 1.6029 | 0.70861 | 0.17515 | 0.05957 | 0.028044 | 0.0065092
| 48.9708 | 22.9254 | 13.2417 | 8.0821 | 5.7313 | 3.1819 | 2.0205 | 1.4713 | 0.79547
7 | 131.6653 | 21.7081 | 5.895 | 1.8249 | 0.80673 | 0.19941 | 0.067818 | 0.031927 | 0.0074106
| 52.7377 | 24.6889 | 14.2603 | 8.7038 | 6.1722 | 3.4266 | 2.1759 | 1.5845 | 0.85666
7.5 | 148.5618 | 24.4939 | 6.6516 | 2.0591 | 0.91026 | 0.225 | 0.076521 | 0.036024 | 0.0083616
| 56.5047 | 26.4523 | 15.2789 | 9.3255 | 6.6131 | 3.6714 | 2.3314 | 1.6977 | 0.91785
8 | 166.3249 | 27.4226 | 7.4469 | 2.3053 | 1.0191 | 0.2519 | 0.085671 | 0.040332 | 0.0093613
| 60.2717 | 28.2158 | 16.2975 | 9.9472 | 7.054 | 3.9162 | 2.4868 | 1.8108 | 0.97904
8.5 | 184.9409 | 30.4919 | 8.2804 | 2.5633 | 1.1332 | 0.2801 | 0.09526 | 0.044846 | 0.010409
| 64.0387 | 29.9793 | 17.3161 | 10.5689 | 7.4948 | 4.1609 | 2.6422 | 1.924 | 1.0402
9 | 204.3969 | 33.6997 | 9.1515 | 2.833 | 1.2524 | 0.30956 | 0.10528 | 0.049564 | 0.011504
| 67.8057 | 31.7428 | 18.3346 | 11.1906 | 7.9357 | 4.4057 | 2.7976 | 2.0372 | 1.1014
10 | 245.7819 | 40.523 | 11.0044 | 3.4066 | 1.5059 | 0.37224 | 0.1266 | 0.059599 | 0.013833
| 75.3396 | 35.2698 | 20.3718 | 12.434 | 8.8174 | 4.8952 | 3.1085 | 2.2635 | 1.2238

## PPT
MATERIAL: POLIPROPILENO TERMOFUSIONADO
N. UNIT 879 - 91 m=0,00014 Pr. Trab.=10 bar
Diámetro nominal
| 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 2 " | 2 1/2 " | 3 "
Diámetro interior (mm)
Caudal (q) | 13.2 | 16.6 | 21.2 | 26.6 | 33.2 | 42 | 50 | 60
0.1 | 0.072286 | 0.024337 | 0.0076153 | 0.0025917 | 0.00090443 | 0.00029604 | 0.00012932 | 5.4395e-05
| 0.73074 | 0.46206 | 0.28329 | 0.17995 | 0.11551 | 0.072179 | 0.05093 | 0.035368
0.15 | 0.14697 | 0.04948 | 0.015483 | 0.0052693 | 0.0018388 | 0.00060188 | 0.00026293 | 0.00011059
| 1.0961 | 0.69308 | 0.42494 | 0.26992 | 0.17327 | 0.10827 | 0.076394 | 0.053052
0.2 | 0.24314 | 0.08186 | 0.025615 | 0.0087176 | 0.0030421 | 0.00099575 | 0.00043499 | 0.00018296
| 1.4615 | 0.92411 | 0.56659 | 0.3599 | 0.23103 | 0.14436 | 0.10186 | 0.070736
0.25 | 0.35929 | 0.12097 | 0.037851 | 0.012882 | 0.0044954 | 0.0014714 | 0.00064279 | 0.00027037
| 1.8268 | 1.1551 | 0.70824 | 0.44987 | 0.28878 | 0.18045 | 0.12732 | 0.088419
0.3 | 0.49433 | 0.16643 | 0.052077 | 0.017724 | 0.006185 | 0.0020245 | 0.00088437 | 0.00037198
| 2.1922 | 1.3862 | 0.84988 | 0.53984 | 0.34654 | 0.21654 | 0.15279 | 0.1061
0.35 | 0.6474 | 0.21796 | 0.068203 | 0.023212 | 0.0081002 | 0.0026513 | 0.0011582 | 0.00048717
| 2.5576 | 1.6172 | 0.99153 | 0.62982 | 0.4043 | 0.25263 | 0.17825 | 0.12379
0.4 | 0.81782 | 0.27534 | 0.086157 | 0.029322 | 0.010232 | 0.0033493 | 0.0014631 | 0.00061541
| 2.923 | 1.8482 | 1.1332 | 0.71979 | 0.46206 | 0.28872 | 0.20372 | 0.14147
0.45 | 1.005 | 0.33837 | 0.10588 | 0.036034 | 0.012575 | 0.0041159 | 0.001798 | 0.00075628
| 3.2883 | 2.0792 | 1.2748 | 0.80977 | 0.51981 | 0.32481 | 0.22918 | 0.15915
0.5 | 1.2085 | 0.40688 | 0.12732 | 0.04333 | 0.015121 | 0.0049493 | 0.0021621 | 0.00090941
| 3.6537 | 2.3103 | 1.4165 | 0.89974 | 0.57757 | 0.3609 | 0.25465 | 0.17684
0.6 | 1.6627 | 0.5598 | 0.17517 | 0.059615 | 0.020804 | 0.0068094 | 0.0029747 | 0.0012512
| 4.3844 | 2.7723 | 1.6998 | 1.0797 | 0.69308 | 0.43307 | 0.30558 | 0.21221
0.7 | 2.1776 | 0.73314 | 0.22941 | 0.078075 | 0.027246 | 0.008918 | 0.0038958 | 0.0016386
| 5.1152 | 3.2344 | 1.9831 | 1.2596 | 0.8086 | 0.50525 | 0.35651 | 0.24757
0.8 | 2.7508 | 0.92614 | 0.2898 | 0.098628 | 0.034418 | 0.011266 | 0.0049213 | 0.00207
| 5.8459 | 3.6964 | 2.2664 | 1.4396 | 0.92411 | 0.57743 | 0.40744 | 0.28294
0.9 | 3.3805 | 1.1381 | 0.35613 | 0.1212 | 0.042296 | 0.013844 | 0.0060478 | 0.0025438
| 6.5767 | 4.1585 | 2.5497 | 1.6195 | 1.0396 | 0.64961 | 0.45837 | 0.31831
1 | 4.0649 | 1.3686 | 0.42824 | 0.14574 | 0.05086 | 0.016647 | 0.0072723 | 0.0030589
| 7.3074 | 4.6206 | 2.8329 | 1.7995 | 1.1551 | 0.72179 | 0.5093 | 0.35368
1.2 | 5.5927 | 1.8829 | 0.58919 | 0.20052 | 0.069975 | 0.022904 | 0.010006 | 0.0042085
| 8.7689 | 5.5447 | 3.3995 | 2.1594 | 1.3862 | 0.86615 | 0.61115 | 0.42441
1.4 | 7.3245 | 2.466 | 0.77163 | 0.26261 | 0.091643 | 0.029997 | 0.013104 | 0.0055117
| 10.2303 | 6.4688 | 3.9661 | 2.5193 | 1.6172 | 1.0105 | 0.71301 | 0.49515
1.6 | 9.2526 | 3.1151 | 0.97475 | 0.33174 | 0.11577 | 0.037893 | 0.016553 | 0.0069626
| 11.6918 | 7.3929 | 4.5327 | 2.8792 | 1.8482 | 1.1549 | 0.81487 | 0.56588
1.8 | 11.3705 | 3.8282 | 1.1979 | 0.40768 | 0.14227 | 0.046566 | 0.020342 | 0.0085564
| 13.1533 | 8.317 | 5.0993 | 3.2391 | 2.0792 | 1.2992 | 0.91673 | 0.63662
2 | 13.6728 | 4.6033 | 1.4404 | 0.49022 | 0.17107 | 0.055995 | 0.024461 | 0.010289
| 14.6148 | 9.2411 | 5.6659 | 3.599 | 2.3103 | 1.4436 | 1.0186 | 0.70736
2.2 | 16.1545 | 5.4388 | 1.7019 | 0.57921 | 0.20212 | 0.066159 | 0.028901 | 0.012156
| 16.0763 | 10.1652 | 6.2325 | 3.9589 | 2.5413 | 1.5879 | 1.1205 | 0.77809
2.4 | 18.8115 | 6.3334 | 1.9818 | 0.67447 | 0.23537 | 0.07704 | 0.033654 | 0.014156
| 17.5377 | 11.0893 | 6.7991 | 4.3188 | 2.7723 | 1.7323 | 1.2223 | 0.84883
2.6 | 21.64 | 7.2857 | 2.2798 | 0.77588 | 0.27076 | 0.088624 | 0.038715 | 0.016284
| 18.9992 | 12.0134 | 7.3657 | 4.6786 | 3.0034 | 1.8767 | 1.3242 | 0.91956
2.8 | 24.6366 | 8.2946 | 2.5954 | 0.88332 | 0.30825 | 0.1009 | 0.044076 | 0.018539
| 20.4607 | 12.9375 | 7.9323 | 5.0385 | 3.2344 | 2.021 | 1.426 | 0.9903
3 | 27.7982 | 9.359 | 2.9285 | 0.99668 | 0.34781 | 0.11384 | 0.049732 | 0.020918
| 21.9222 | 13.8617 | 8.4988 | 5.3984 | 3.4654 | 2.1654 | 1.5279 | 1.061
3.5 | 36.4061 | 12.2571 | 3.8353 | 1.3053 | 0.45551 | 0.1491 | 0.065132 | 0.027396
| 25.5759 | 16.1719 | 9.9153 | 6.2982 | 4.043 | 2.5263 | 1.7825 | 1.2379
4 | 45.9896 | 15.4836 | 4.845 | 1.6489 | 0.57541 | 0.18834 | 0.082277 | 0.034607
| 29.2296 | 18.4822 | 11.3318 | 7.1979 | 4.6206 | 2.8872 | 2.0372 | 1.4147
4.5 | 56.5167 | 19.0278 | 5.954 | 2.0264 | 0.70713 | 0.23146 | 0.10111 | 0.042529
| 32.8833 | 20.7925 | 12.7483 | 8.0977 | 5.1981 | 3.2481 | 2.2918 | 1.5915
5 | 67.9598 | 22.8805 | 7.1595 | 2.4366 | 0.8503 | 0.27832 | 0.12158 | 0.05114
| 36.5369 | 23.1028 | 14.1647 | 8.9974 | 5.7757 | 3.609 | 2.5465 | 1.7684
5.5 | 80.2951 | 27.0335 | 8.459 | 2.8789 | 1.0046 | 0.32884 | 0.14365 | 0.060422
| 40.1906 | 25.413 | 15.5812 | 9.8971 | 6.3533 | 3.9699 | 2.8011 | 1.9452
6 | 93.5016 | 31.4798 | 9.8503 | 3.3524 | 1.1699 | 0.38292 | 0.16728 | 0.07036
| 43.8443 | 27.7233 | 16.9977 | 10.7969 | 6.9308 | 4.3307 | 3.0558 | 2.1221
6.5 | 107.5605 | 36.2131 | 11.3314 | 3.8565 | 1.3458 | 0.4405 | 0.19243 | 0.08094
| 47.498 | 30.0336 | 18.4142 | 11.6966 | 7.5084 | 4.6916 | 3.3104 | 2.2989
7 | 122.4549 | 41.2277 | 12.9005 | 4.3905 | 1.5321 | 0.5015 | 0.21908 | 0.092148
| 51.1517 | 32.3439 | 19.8306 | 12.5964 | 8.086 | 5.0525 | 3.5651 | 2.4757
7.5 | 138.1694 | 46.5184 | 14.556 | 4.9539 | 1.7287 | 0.56585 | 0.24719 | 0.10397
| 54.8054 | 34.6541 | 21.2471 | 13.4961 | 8.6635 | 5.4134 | 3.8197 | 2.6526
8 | 154.6899 | 52.0805 | 16.2964 | 5.5463 | 1.9355 | 0.63351 | 0.27675 | 0.1164
| 58.4591 | 36.9644 | 22.6636 | 14.3958 | 9.2411 | 5.7743 | 4.0744 | 2.8294
8.5 | 172.0037 | 57.9096 | 18.1204 | 6.167 | 2.1521 | 0.70442 | 0.30772 | 0.12943
| 62.1128 | 39.2747 | 24.08 | 15.2956 | 9.8187 | 6.1352 | 4.329 | 3.0063
9 | 190.0986 | 64.0017 | 20.0267 | 6.8158 | 2.3785 | 0.77852 | 0.34009 | 0.14305
| 65.7665 | 41.585 | 25.4965 | 16.1953 | 10.3962 | 6.4961 | 4.5837 | 3.1831
10 | 228.5886 | 76.9604 | 24.0816 | 8.1958 | 2.8601 | 0.93615 | 0.40895 | 0.17201
| 73.0739 | 46.2055 | 28.3295 | 17.9948 | 11.5514 | 7.2179 | 5.093 | 3.5368

## PPR
MATERIAL: POLIPROPILENO ROSCADO (PPR)
Norma UNIT 799 - 90 m=0,00014 Pr. trab= 10 bar
Diámetro nominal
| 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 2 " | 2 1/2 " | 3 " | 4 "
Diámetro interior (mm)
Caudal (q) | 14.5 | 19.1 | 23.9 | 30.8 | 35.7 | 45.3 | 58.1 | 68.3 | 88.9
0.1 | 0.046268 | 0.012499 | 0.0043091 | 0.0012917 | 0.00064063 | 0.00020669 | 6.3379e-05 | 2.9396e-05 | 8.4042e-06
| 0.60558 | 0.34901 | 0.2229 | 0.13422 | 0.099902 | 0.062046 | 0.037719 | 0.027294 | 0.01611
0.15 | 0.094068 | 0.025412 | 0.0087609 | 0.0026262 | 0.0013025 | 0.00042022 | 0.00012886 | 5.9764e-05 | 1.7087e-05
| 0.90838 | 0.52352 | 0.33435 | 0.20133 | 0.14985 | 0.093069 | 0.056578 | 0.040941 | 0.024166
0.2 | 0.15563 | 0.042041 | 0.014494 | 0.0043448 | 0.0021548 | 0.00069521 | 0.00021318 | 9.8875e-05 | 2.8268e-05
| 1.2112 | 0.69803 | 0.4458 | 0.26843 | 0.1998 | 0.12409 | 0.075438 | 0.054588 | 0.032221
0.25 | 0.22997 | 0.062125 | 0.021418 | 0.0064204 | 0.0031842 | 0.0010273 | 0.00031502 | 0.00014611 | 4.1773e-05
| 1.514 | 0.87254 | 0.55726 | 0.33554 | 0.24975 | 0.15511 | 0.094297 | 0.068235 | 0.040276
0.3 | 0.31641 | 0.085474 | 0.029468 | 0.0088334 | 0.004381 | 0.0014134 | 0.00043342 | 0.00020102 | 5.7472e-05
| 1.8168 | 1.047 | 0.66871 | 0.40265 | 0.29971 | 0.18614 | 0.11316 | 0.081882 | 0.048331
0.35 | 0.41438 | 0.11194 | 0.038593 | 0.011569 | 0.0057375 | 0.0018511 | 0.00056763 | 0.00026327 | 7.5269e-05
| 2.1195 | 1.2216 | 0.78016 | 0.46976 | 0.34966 | 0.21716 | 0.13202 | 0.095529 | 0.056386
0.4 | 0.52347 | 0.14141 | 0.048752 | 0.014614 | 0.0072479 | 0.0023384 | 0.00071705 | 0.00033257 | 9.5083e-05
| 2.4223 | 1.3961 | 0.89161 | 0.53687 | 0.39961 | 0.24818 | 0.15088 | 0.10918 | 0.064442
0.45 | 0.64329 | 0.17378 | 0.059912 | 0.017959 | 0.0089069 | 0.0028737 | 0.00088118 | 0.0004087 | 0.00011685
| 2.7251 | 1.5706 | 1.0031 | 0.60398 | 0.44956 | 0.27921 | 0.16973 | 0.12282 | 0.072497
0.5 | 0.77354 | 0.20896 | 0.072042 | 0.021595 | 0.01071 | 0.0034555 | 0.0010596 | 0.00049145 | 0.00014051
| 3.0279 | 1.7451 | 1.1145 | 0.67109 | 0.49951 | 0.31023 | 0.18859 | 0.13647 | 0.080552
0.6 | 1.0643 | 0.2875 | 0.099119 | 0.029712 | 0.014736 | 0.0047542 | 0.0014578 | 0.00067616 | 0.00019331
| 3.6335 | 2.0941 | 1.3374 | 0.8053 | 0.59941 | 0.37228 | 0.22631 | 0.16376 | 0.096662
0.7 | 1.3938 | 0.37652 | 0.12981 | 0.038912 | 0.019299 | 0.0062264 | 0.0019093 | 0.00088553 | 0.00025317
| 4.2391 | 2.4431 | 1.5603 | 0.93952 | 0.69931 | 0.43432 | 0.26403 | 0.19106 | 0.11277
0.8 | 1.7607 | 0.47564 | 0.16398 | 0.049156 | 0.024379 | 0.0078654 | 0.0024119 | 0.0011186 | 0.00031982
| 4.8447 | 2.7921 | 1.7832 | 1.0737 | 0.79922 | 0.49637 | 0.30175 | 0.21835 | 0.12888
0.9 | 2.1638 | 0.58452 | 0.20152 | 0.060407 | 0.029959 | 0.0096658 | 0.0029639 | 0.0013747 | 0.00039303
| 5.4503 | 3.1411 | 2.0061 | 1.208 | 0.89912 | 0.55841 | 0.33947 | 0.24565 | 0.14499
1 | 2.6019 | 0.70287 | 0.24232 | 0.072638 | 0.036025 | 0.011623 | 0.0035641 | 0.001653 | 0.0004726
| 6.0558 | 3.4901 | 2.229 | 1.3422 | 0.99902 | 0.62046 | 0.37719 | 0.27294 | 0.1611
1.2 | 3.5797 | 0.96703 | 0.33339 | 0.099938 | 0.049565 | 0.015991 | 0.0049036 | 0.0022743 | 0.00065023
| 7.267 | 4.1882 | 2.6748 | 1.6106 | 1.1988 | 0.74455 | 0.45263 | 0.32753 | 0.19332
1.4 | 4.6882 | 1.2665 | 0.43663 | 0.13088 | 0.064913 | 0.020943 | 0.006422 | 0.0029786 | 0.00085157
| 8.4782 | 4.8862 | 3.1206 | 1.879 | 1.3986 | 0.86864 | 0.52806 | 0.38212 | 0.22555
1.6 | 5.9223 | 1.5999 | 0.55157 | 0.16534 | 0.082001 | 0.026456 | 0.0081125 | 0.0037626 | 0.0010757
| 9.6893 | 5.5842 | 3.5664 | 2.1475 | 1.5984 | 0.99274 | 0.6035 | 0.43671 | 0.25777
1.8 | 7.278 | 1.9661 | 0.67783 | 0.20319 | 0.10077 | 0.032512 | 0.0099694 | 0.0046239 | 0.001322
| 10.9005 | 6.2823 | 4.0122 | 2.4159 | 1.7982 | 1.1168 | 0.67894 | 0.49129 | 0.28999
2 | 8.7516 | 2.3641 | 0.81507 | 0.24432 | 0.12117 | 0.039095 | 0.011988 | 0.0055601 | 0.0015896
| 12.1117 | 6.9803 | 4.458 | 2.6843 | 1.998 | 1.2409 | 0.75438 | 0.54588 | 0.32221
2.2 | 10.34 | 2.7933 | 0.96301 | 0.28867 | 0.14317 | 0.046191 | 0.014164 | 0.0065693 | 0.0018782
| 13.3228 | 7.6783 | 4.9038 | 2.9528 | 2.1978 | 1.365 | 0.82981 | 0.60047 | 0.35443
2.4 | 12.0407 | 3.2527 | 1.1214 | 0.33615 | 0.16672 | 0.053788 | 0.016494 | 0.0076498 | 0.0021871
| 14.534 | 8.3763 | 5.3497 | 3.2212 | 2.3976 | 1.4891 | 0.90525 | 0.65506 | 0.38665
2.6 | 13.8512 | 3.7418 | 1.29 | 0.38669 | 0.19178 | 0.061875 | 0.018974 | 0.0088001 | 0.0025159
| 15.7452 | 9.0744 | 5.7955 | 3.4897 | 2.5974 | 1.6132 | 0.98069 | 0.70965 | 0.41887
2.8 | 15.7692 | 4.2599 | 1.4686 | 0.44024 | 0.21834 | 0.070443 | 0.021601 | 0.010019 | 0.0028643
| 16.9563 | 9.7724 | 6.2413 | 3.7581 | 2.7973 | 1.7373 | 1.0561 | 0.76423 | 0.45109
3 | 17.7928 | 4.8066 | 1.6571 | 0.49674 | 0.24636 | 0.079483 | 0.024373 | 0.011304 | 0.0032319
| 18.1675 | 10.4704 | 6.6871 | 4.0265 | 2.9971 | 1.8614 | 1.1316 | 0.81882 | 0.48331
3.5 | 23.3025 | 6.2949 | 2.1703 | 0.65055 | 0.32265 | 0.1041 | 0.03192 | 0.014805 | 0.0042327
| 21.1954 | 12.2155 | 7.8016 | 4.6976 | 3.4966 | 2.1716 | 1.3202 | 0.95529 | 0.56386
4 | 29.4366 | 7.952 | 2.7415 | 0.82181 | 0.40758 | 0.1315 | 0.040323 | 0.018702 | 0.0053469
| 24.2233 | 13.9606 | 8.9161 | 5.3687 | 3.9961 | 2.4818 | 1.5088 | 1.0918 | 0.64442
4.5 | 36.1747 | 9.7722 | 3.3691 | 1.0099 | 0.50087 | 0.1616 | 0.049553 | 0.022983 | 0.0065708
| 27.2513 | 15.7056 | 10.0306 | 6.0398 | 4.4956 | 2.7921 | 1.6973 | 1.2282 | 0.72497
5 | 43.4991 | 11.7509 | 4.0512 | 1.2144 | 0.60229 | 0.19432 | 0.059586 | 0.027636 | 0.0079012
| 30.2792 | 17.4507 | 11.1451 | 6.7109 | 4.9951 | 3.1023 | 1.8859 | 1.3647 | 0.80552
5.5 | 51.3946 | 13.8838 | 4.7866 | 1.4348 | 0.71161 | 0.22959 | 0.070401 | 0.032653 | 0.0093354
| 33.3071 | 19.1958 | 12.2596 | 7.382 | 5.4946 | 3.4125 | 2.0745 | 1.5012 | 0.88607
6 | 59.8477 | 16.1673 | 5.5739 | 1.6708 | 0.82865 | 0.26735 | 0.08198 | 0.038023 | 0.010871
| 36.335 | 20.9409 | 13.3741 | 8.053 | 5.9941 | 3.7228 | 2.2631 | 1.6376 | 0.96662
6.5 | 68.8464 | 18.5982 | 6.4119 | 1.922 | 0.95325 | 0.30755 | 0.094307 | 0.04374 | 0.012505
| 39.3629 | 22.6859 | 14.4886 | 8.7241 | 6.4936 | 4.033 | 2.4517 | 1.7741 | 1.0472
7 | 78.3798 | 21.1736 | 7.2998 | 2.1882 | 1.0852 | 0.35014 | 0.10737 | 0.049797 | 0.014237
| 42.3909 | 24.431 | 15.6032 | 9.3952 | 6.9931 | 4.3432 | 2.6403 | 1.9106 | 1.1277
7.5 | 88.4382 | 23.8907 | 8.2366 | 2.469 | 1.2245 | 0.39507 | 0.12114 | 0.056187 | 0.016064
| 45.4188 | 26.1761 | 16.7177 | 10.0663 | 7.4926 | 4.6534 | 2.8289 | 2.0471 | 1.2083
8 | 99.0125 | 26.7473 | 9.2214 | 2.7642 | 1.3709 | 0.4423 | 0.13563 | 0.062906 | 0.017985
| 48.4467 | 27.9212 | 17.8322 | 10.7374 | 7.9922 | 4.9637 | 3.0175 | 2.1835 | 1.2888
8.5 | 110.0946 | 29.741 | 10.2535 | 3.0736 | 1.5244 | 0.49181 | 0.15081 | 0.069946 | 0.019998
| 51.4746 | 29.6662 | 18.9467 | 11.4085 | 8.4917 | 5.2739 | 3.2061 | 2.32 | 1.3694
9 | 121.6766 | 32.8698 | 11.3322 | 3.397 | 1.6847 | 0.54355 | 0.16667 | 0.077305 | 0.022102
| 54.5025 | 31.4113 | 20.0612 | 12.0796 | 8.9912 | 5.5841 | 3.3947 | 2.4565 | 1.4499
10 | 146.3129 | 39.525 | 13.6267 | 4.0847 | 2.0258 | 0.6536 | 0.20042 | 0.092957 | 0.026576
| 60.5584 | 34.9014 | 22.2902 | 13.4217 | 9.9902 | 6.2046 | 3.7719 | 2.7294 | 1.611

## PVC (AP)
MATERIAL: P.V.C. ALTA PRESION (PVC AP)
Norma UNIT 215 - 86 m=0,00014 Pr. trab.=10 bar
Diámetro nominal
| 40 mm | 50 mm | 63 mm | 75 mm | 110 mm | 160 mm
Diámetro interior (mm)
Caudal (q) | 36 | 45.2 | 57 | 67.8 | 99.4 | 134.6
0.4 | 0.0069654 | 0.0023631 | 0.0007852 | 0.00034439 | 5.595e-05 | 1.3256e-05
| 0.39298 | 0.24928 | 0.15675 | 0.11079 | 0.051546 | 0.028111
0.8 | 0.023429 | 0.0079484 | 0.0026411 | 0.0011584 | 0.00018819 | 4.4589e-05
| 0.78595 | 0.49857 | 0.31351 | 0.22159 | 0.10309 | 0.056222
1.2 | 0.047633 | 0.01616 | 0.0053696 | 0.0023551 | 0.00038262 | 9.0653e-05
| 1.1789 | 0.74785 | 0.47026 | 0.33238 | 0.15464 | 0.084334
1.6 | 0.078805 | 0.026735 | 0.0088835 | 0.0038963 | 0.000633 | 0.00014998
| 1.5719 | 0.99713 | 0.62702 | 0.44317 | 0.20619 | 0.11244
2 | 0.11645 | 0.039507 | 0.013127 | 0.0057576 | 0.0009354 | 0.00022163
| 1.9649 | 1.2464 | 0.78377 | 0.55396 | 0.25773 | 0.14056
2.5 | 0.17208 | 0.058381 | 0.019399 | 0.0085081 | 0.0013823 | 0.0003275
| 2.4561 | 1.558 | 0.97972 | 0.69245 | 0.32216 | 0.1757
3 | 0.23676 | 0.080322 | 0.026689 | 0.011706 | 0.0019018 | 0.00045059
| 2.9473 | 1.8696 | 1.1757 | 0.83094 | 0.3866 | 0.21083
3.5 | 0.31007 | 0.10519 | 0.034954 | 0.015331 | 0.0024907 | 0.00059011
| 3.4385 | 2.1812 | 1.3716 | 0.96944 | 0.45103 | 0.24597
4 | 0.3917 | 0.13289 | 0.044155 | 0.019366 | 0.0031463 | 0.00074546
| 3.9298 | 2.4928 | 1.5675 | 1.1079 | 0.51546 | 0.28111
4.5 | 0.48136 | 0.1633 | 0.054262 | 0.023799 | 0.0038665 | 0.00091609
| 4.421 | 2.8044 | 1.7635 | 1.2464 | 0.5799 | 0.31625
5 | 0.57882 | 0.19637 | 0.065249 | 0.028618 | 0.0046494 | 0.0011016
| 4.9122 | 3.116 | 1.9594 | 1.3849 | 0.64433 | 0.35139
5.5 | 0.68388 | 0.23201 | 0.077092 | 0.033812 | 0.0054933 | 0.0013015
| 5.4034 | 3.4276 | 2.1554 | 1.5234 | 0.70876 | 0.38653
6 | 0.79636 | 0.27017 | 0.089772 | 0.039374 | 0.0063968 | 0.0015156
| 5.8946 | 3.7392 | 2.3513 | 1.6619 | 0.77319 | 0.42167
6.5 | 0.9161 | 0.31079 | 0.10327 | 0.045294 | 0.0073586 | 0.0017435
| 6.3858 | 4.0509 | 2.5473 | 1.8004 | 0.83763 | 0.45681
7 | 1.043 | 0.35383 | 0.11757 | 0.051566 | 0.0083775 | 0.0019849
| 6.8771 | 4.3625 | 2.7432 | 1.9389 | 0.90206 | 0.49195
7.5 | 1.1768 | 0.39924 | 0.13266 | 0.058183 | 0.0094526 | 0.0022396
| 7.3683 | 4.6741 | 2.9391 | 2.0774 | 0.96649 | 0.52709
8 | 1.3175 | 0.44697 | 0.14852 | 0.06514 | 0.010583 | 0.0025074
| 7.8595 | 4.9857 | 3.1351 | 2.2159 | 1.0309 | 0.56222
8.5 | 1.465 | 0.497 | 0.16514 | 0.072431 | 0.011767 | 0.002788
| 8.3507 | 5.2973 | 3.331 | 2.3543 | 1.0954 | 0.59736
9 | 1.6191 | 0.54928 | 0.18252 | 0.080051 | 0.013005 | 0.0030814
| 8.8419 | 5.6089 | 3.527 | 2.4928 | 1.1598 | 0.6325
10 | 1.9469 | 0.6605 | 0.21947 | 0.096259 | 0.015639 | 0.0037052
| 9.8244 | 6.2321 | 3.9189 | 2.7698 | 1.2887 | 0.70278
11 | 2.3003 | 0.78039 | 0.25931 | 0.11373 | 0.018477 | 0.0043778
| 10.8068 | 6.8553 | 4.3108 | 3.0468 | 1.4175 | 0.77306
12 | 2.6786 | 0.90874 | 0.30196 | 0.13244 | 0.021516 | 0.0050978
| 11.7893 | 7.4785 | 4.7026 | 3.3238 | 1.5464 | 0.84334
13 | 3.0814 | 1.0454 | 0.34736 | 0.15235 | 0.024751 | 0.0058643
| 12.7717 | 8.1017 | 5.0945 | 3.6008 | 1.6753 | 0.91362
14 | 3.5081 | 1.1901 | 0.39546 | 0.17345 | 0.028179 | 0.0066764
| 13.7541 | 8.7249 | 5.4864 | 3.8777 | 1.8041 | 0.98389
15 | 3.9583 | 1.3429 | 0.44621 | 0.1957 | 0.031795 | 0.0075331
| 14.7366 | 9.3481 | 5.8783 | 4.1547 | 1.933 | 1.0542
16 | 4.4315 | 1.5034 | 0.49956 | 0.2191 | 0.035596 | 0.0084339
| 15.719 | 9.9713 | 6.2702 | 4.4317 | 2.0619 | 1.1244
17 | 4.9275 | 1.6717 | 0.55547 | 0.24363 | 0.03958 | 0.0093778
| 16.7014 | 10.5945 | 6.6621 | 4.7087 | 2.1907 | 1.1947
18 | 5.4459 | 1.8476 | 0.61391 | 0.26926 | 0.043744 | 0.010364
| 17.6839 | 11.2177 | 7.054 | 4.9857 | 2.3196 | 1.265
19 | 5.9864 | 2.0309 | 0.67483 | 0.29598 | 0.048086 | 0.011393
| 18.6663 | 11.841 | 7.4458 | 5.2626 | 2.4484 | 1.3353
20 | 6.5486 | 2.2217 | 0.73821 | 0.32377 | 0.052601 | 0.012463
| 19.6488 | 12.4642 | 7.8377 | 5.5396 | 2.5773 | 1.4056

## Pex
MATERIAL: POLIETILENO RETICULADO (PEX GOL)
Norma UNIT 880 - 91 m=0,00014 Pr. trab. 24 bar
Diámetro nominal
Diámetro interior (mm)
Caudal (q) | 8 | 11.4 | 14.4 | 18 | 23 | 28.8 | 36 | 45.4 | 54
0.1 | 0.78002 | 0.14504 | 0.047814 | 0.016567 | 0.005171 | 0.0017769 | 0.00061566 | 0.00020453 | 8.9724e-05
| 1.9894 | 0.97972 | 0.61402 | 0.39298 | 0.24069 | 0.15351 | 0.098244 | 0.061773 | 0.043664
0.15 | 1.5859 | 0.29488 | 0.097212 | 0.033682 | 0.010513 | 0.0036127 | 0.0012517 | 0.00041584 | 0.00018242
| 2.9842 | 1.4696 | 0.92104 | 0.58946 | 0.36103 | 0.23026 | 0.14737 | 0.092659 | 0.065496
0.2 | 2.6236 | 0.48785 | 0.16083 | 0.055724 | 0.017393 | 0.0059768 | 0.0020708 | 0.00068797 | 0.0003018
| 3.9789 | 1.9594 | 1.228 | 0.78595 | 0.48138 | 0.30701 | 0.19649 | 0.12355 | 0.087328
0.25 | 3.877 | 0.7209 | 0.23766 | 0.082344 | 0.025702 | 0.008832 | 0.0030601 | 0.0010166 | 0.00044597
| 4.9736 | 2.4493 | 1.5351 | 0.98244 | 0.60172 | 0.38376 | 0.24561 | 0.15443 | 0.10916
0.3 | 5.3342 | 0.99185 | 0.32698 | 0.11329 | 0.035362 | 0.012151 | 0.0042102 | 0.0013987 | 0.00061358
| 5.9683 | 2.9391 | 1.8421 | 1.1789 | 0.72206 | 0.46052 | 0.29473 | 0.18532 | 0.13099
0.35 | 6.9859 | 1.299 | 0.42823 | 0.14837 | 0.046312 | 0.015914 | 0.005514 | 0.0018318 | 0.00080358
| 6.963 | 3.429 | 2.1491 | 1.3754 | 0.84241 | 0.53727 | 0.34385 | 0.21621 | 0.15282
0.4 | 8.8249 | 1.6409 | 0.54096 | 0.18743 | 0.058503 | 0.020103 | 0.0069654 | 0.002314 | 0.0010151
| 7.9577 | 3.9189 | 2.4561 | 1.5719 | 0.96275 | 0.61402 | 0.39298 | 0.24709 | 0.17466
0.45 | 10.8449 | 2.0165 | 0.66478 | 0.23033 | 0.071894 | 0.024705 | 0.0085598 | 0.0028437 | 0.0012475
| 8.9525 | 4.4087 | 2.7631 | 1.7684 | 1.0831 | 0.69078 | 0.4421 | 0.27798 | 0.19649
0.5 | 13.0407 | 2.4248 | 0.79939 | 0.27697 | 0.086451 | 0.029707 | 0.010293 | 0.0034195 | 0.0015001
| 9.9472 | 4.8986 | 3.0701 | 1.9649 | 1.2034 | 0.76753 | 0.49122 | 0.30886 | 0.21832
0.6 | 17.9419 | 3.3362 | 1.0998 | 0.38107 | 0.11894 | 0.040872 | 0.014161 | 0.0047047 | 0.0020638
| 11.9366 | 5.8783 | 3.6841 | 2.3579 | 1.4441 | 0.92104 | 0.58946 | 0.37064 | 0.26198
0.7 | 23.4977 | 4.3692 | 1.4404 | 0.49907 | 0.15577 | 0.053529 | 0.018547 | 0.0061615 | 0.0027029
| 13.9261 | 6.858 | 4.2982 | 2.7508 | 1.6848 | 1.0745 | 0.68771 | 0.43241 | 0.30565
0.8 | 29.6832 | 5.5194 | 1.8196 | 0.63044 | 0.19678 | 0.06762 | 0.023429 | 0.0077835 | 0.0034144
| 15.9155 | 7.8377 | 4.9122 | 3.1438 | 1.9255 | 1.228 | 0.78595 | 0.49418 | 0.34931
0.9 | 36.4777 | 6.7828 | 2.2361 | 0.77475 | 0.24182 | 0.083098 | 0.028792 | 0.0095651 | 0.004196
| 17.9049 | 8.8174 | 5.5262 | 3.5368 | 2.1662 | 1.3816 | 0.88419 | 0.55596 | 0.39298
1 | 43.8635 | 8.1561 | 2.6888 | 0.93161 | 0.29079 | 0.099923 | 0.034621 | 0.011502 | 0.0050456
| 19.8944 | 9.7972 | 6.1402 | 3.9298 | 2.4069 | 1.5351 | 0.98244 | 0.61773 | 0.43664
1.2 | 60.3491 | 11.2215 | 3.6994 | 1.2818 | 0.40007 | 0.13748 | 0.047633 | 0.015825 | 0.0069419
| 23.8732 | 11.7566 | 7.3683 | 4.7157 | 2.8883 | 1.8421 | 1.1789 | 0.74128 | 0.52397
1.4 | 79.0364 | 14.6963 | 4.8449 | 1.6787 | 0.52396 | 0.18005 | 0.062383 | 0.020725 | 0.0090915
| 27.8521 | 13.716 | 8.5963 | 5.5017 | 3.3696 | 2.1491 | 1.3754 | 0.86482 | 0.61129
1.6 | 99.842 | 18.5649 | 6.1202 | 2.1205 | 0.66189 | 0.22744 | 0.078805 | 0.02618 | 0.011485
| 31.831 | 15.6755 | 9.8244 | 6.2876 | 3.851 | 2.4561 | 1.5719 | 0.98837 | 0.69862
1.8 | 122.6959 | 22.8144 | 7.5212 | 2.6059 | 0.81339 | 0.27951 | 0.096844 | 0.032173 | 0.014114
| 35.8099 | 17.6349 | 11.0524 | 7.0736 | 4.3324 | 2.7631 | 1.7684 | 1.1119 | 0.78595
2 | 147.5386 | 27.4338 | 9.044 | 3.1336 | 0.97808 | 0.3361 | 0.11645 | 0.038687 | 0.016971
| 39.7887 | 19.5943 | 12.2805 | 7.8595 | 4.8138 | 3.0701 | 1.9649 | 1.2355 | 0.87328
2.2 | 174.3183 | 32.4132 | 10.6856 | 3.7023 | 1.1556 | 0.39711 | 0.13759 | 0.045709 | 0.020052
| 43.7676 | 21.5538 | 13.5085 | 8.6455 | 5.2951 | 3.3771 | 2.1614 | 1.359 | 0.96061
2.4 | 202.9892 | 37.7444 | 12.4431 | 4.3113 | 1.3457 | 0.46242 | 0.16022 | 0.053227 | 0.02335
| 47.7465 | 23.5132 | 14.7366 | 9.4314 | 5.7765 | 3.6841 | 2.3579 | 1.4826 | 1.0479
2.6 | 233.5106 | 43.4196 | 14.314 | 4.9595 | 1.548 | 0.53195 | 0.18431 | 0.061231 | 0.02686
| 51.7254 | 25.4726 | 15.9646 | 10.2174 | 6.2579 | 3.9912 | 2.5543 | 1.6061 | 1.1353
2.8 | 265.8458 | 49.4321 | 16.2962 | 5.6463 | 1.7624 | 0.60561 | 0.20983 | 0.06971 | 0.03058
| 55.7042 | 27.4321 | 17.1927 | 11.0033 | 6.7393 | 4.2982 | 2.7508 | 1.7296 | 1.2226
3 | 299.9615 | 55.7757 | 18.3874 | 6.3709 | 1.9885 | 0.68333 | 0.23676 | 0.078655 | 0.034504
| 59.6831 | 29.3915 | 18.4207 | 11.7893 | 7.2206 | 4.6052 | 2.9473 | 1.8532 | 1.3099
3.5 | 392.846 | 73.0469 | 24.0812 | 8.3436 | 2.6043 | 0.89492 | 0.31007 | 0.10301 | 0.045189
| 69.6303 | 34.2901 | 21.4908 | 13.7541 | 8.4241 | 5.3727 | 3.4385 | 2.1621 | 1.5282
4 | 496.2589 | 92.2758 | 30.4203 | 10.54 | 3.2899 | 1.1305 | 0.3917 | 0.13013 | 0.057084
| 79.5775 | 39.1887 | 24.5609 | 15.719 | 9.6275 | 6.1402 | 3.9298 | 2.4709 | 1.7466
4.5 | 609.853 | 113.3978 | 37.3836 | 12.9526 | 4.0429 | 1.3893 | 0.48136 | 0.15991 | 0.070151
| 89.5247 | 44.0872 | 27.6311 | 17.6839 | 10.831 | 6.9078 | 4.421 | 2.7798 | 1.9649
5 | 733.3323 | 136.3579 | 44.9528 | 15.5752 | 4.8615 | 1.6706 | 0.57882 | 0.19229 | 0.084354
| 99.4718 | 48.9858 | 30.7012 | 19.6488 | 12.0344 | 7.6753 | 4.9122 | 3.0886 | 2.1832
5.5 | 866.439 | 161.1081 | 53.1121 | 18.4023 | 5.7439 | 1.9738 | 0.68388 | 0.2272 | 0.099666
| 109.419 | 53.8844 | 33.7713 | 21.6136 | 13.2378 | 8.4428 | 5.4034 | 3.3975 | 2.4015
6 | 1008.9461 | 187.6063 | 61.8477 | 21.429 | 6.6886 | 2.2984 | 0.79636 | 0.26456 | 0.11606
| 119.3662 | 58.783 | 36.8414 | 23.5785 | 14.4413 | 9.2104 | 5.8946 | 3.7064 | 2.6198
6.5 | 1160.6511 | 215.8147 | 71.1471 | 24.651 | 7.6943 | 2.644 | 0.9161 | 0.30434 | 0.13351
| 129.3134 | 63.6816 | 39.9115 | 25.5434 | 15.6447 | 9.9779 | 6.3858 | 4.0152 | 2.8382
7 | 1321.3713 | 245.6995 | 80.9992 | 28.0645 | 8.7598 | 3.0101 | 1.043 | 0.34649 | 0.152
| 139.2606 | 68.5802 | 42.9817 | 27.5083 | 16.8482 | 10.7454 | 6.8771 | 4.3241 | 3.0565
7.5 | 1490.9412 | 277.2298 | 91.3937 | 31.666 | 9.884 | 3.3964 | 1.1768 | 0.39095 | 0.1715
| 149.2078 | 73.4787 | 46.0518 | 29.4731 | 18.0516 | 11.5129 | 7.3683 | 4.633 | 3.2748
8 | 1669.2092 | 310.3775 | 102.3214 | 35.4523 | 11.0658 | 3.8025 | 1.3175 | 0.4377 | 0.19201
| 159.1549 | 78.3773 | 49.1219 | 31.438 | 19.255 | 12.2805 | 7.8595 | 4.9418 | 3.4931
8.5 | 1856.0361 | 345.1166 | 113.7737 | 39.4203 | 12.3043 | 4.2281 | 1.465 | 0.48669 | 0.2135
| 169.1021 | 83.2759 | 52.192 | 33.4029 | 20.4585 | 13.048 | 8.3507 | 5.2507 | 3.7114
9 | 2051.293 | 381.4232 | 125.7428 | 43.5673 | 13.5987 | 4.6729 | 1.6191 | 0.53789 | 0.23596
| 179.0493 | 88.1745 | 55.2621 | 35.3678 | 21.6619 | 13.8155 | 8.8419 | 5.5596 | 3.9298
10 | 2466.626 | 458.6514 | 151.2025 | 52.3885 | 16.3521 | 5.6191 | 1.9469 | 0.64679 | 0.28373
| 198.9437 | 97.9716 | 61.4024 | 39.2975 | 24.0688 | 15.3506 | 9.8244 | 6.1773 | 4.3664