# EJERCICIO 1.

Para el  edificio dado, realizar el dimensionado de la red de agua fría (sobre la base del trazado que se entrega) hasta:

- la toma más comprometida de los SS.HH, (con una presión residual mínima  de  1 m.c.a.)

Datos:

- Se considerará que la presión suministrada por OSE  es de 0,6 k/cm2

MATERIAL UTILIZADO:   POLIPROPILENO TERMOFUSIONADO

MILIMETRICO

Presión disponible = 0,6 k/cm2                P = 6,2  m.c.a  ya que 1 k/cm2 = 10.33 m.c.a

P≥J.Lt+ΔH+1mca

# Se debe verificar que:

## Presión residual = 1 m.c.a

6mca≥J.Lt+ΔH+1mca

(redondeo  P = 6 m.c.a)

La toma más comprometida será la ducha:   por ser el artefacto mas

alejado y con mayor diferencia de

altura entre la toma y el  nivel de

piso donde se encuentra el medidor

de OSE.

Lo que puedo gastar = 3 m.c.a

### P residual = 1 m.c.a

P = 6 m.c.a

### H = 2 m

J.Lt≤3mca

#### NUMERACIÓN DE TRAMOS   (Ver planta)

- DETERMINACIÓN  DE CAUDALES:

Tramo 1        1 Ducha = 0,1 l/s

3 Inodoros = 0,1 x 3 = 0,3 l/s

### 3 Lavatorios = 0,1 x 3 = 0,3 l/s

0,7 l/s

Calculo simultaneidad por la Norma Española:

### Simultaneidad =   100                 S = 41%

7 –1

Q = 0,7 x 0,41 = 0,287 l/s              Q = 0,287 l/s

Tramo 2

1 Lavatorio = 0,1 l/s

1 Inodoro = 0,1 l/s

1 Ducha = 0,1 l/s

0,3 l/s

### Simultaneidad =  100                 S = 71%

3 –1

Q = 0,3 x 071 = 0,213 l/s             Q = 0,213 l/s

Tramo 3           1 Inodoro = 0,1 l/s

1 Ducha = 0,1 l/s

0,2 l/s

### Simultaneidad =  100                 S = 100%

2 –1

Q = 0,2 l/s

Tramo 4          1 Ducha = 0,1 l/s

### Simultaneidad =  100 %

Q = 0,1 l/s

- DETERMINACIÓN  DE  PÉRDIDA DE CARGA  MÁXIMA:

(J máx)

##### J máx  =                   Presíon disponible

### Longitud  total a  toma más comprometida  (Lt)

### Presión disponible = 3  m.c.a

### Long. Total =  Long. Real + Long. Virtual           Long. Real = 27,55 m

Long.Virtual = 30%  Long. Real

### J máx  =     3  m.c.a                     J máx = 0,084 m/m

27,55 m + 30%

- DETERMINACIÓN  DE  DIÁMETROS  Y PERDIDA DE CARGA

Utilizo las tablas para Calculo de tuberias de Abastecimiento.

Con el J máx y el caudal se determina el diámetro posible para cada tramo.

Material  utilizado: Polipropileno termofusionado  (milimetrico)

Tramo 1

Q= 0,287 l/s  y   J max= 0,084 m/m

Diametro nominal = 32 mm                           J= 0,048 m/m,    v= 0,8 m/s

Diametro interior = 21,2 mm

Equivalente a nominal = ¾”

Tramo 2

Q= 0,213 l/s  y  Jmax= 0,084 m/m

Diametro nominal = 32 mm                          J= 0,029 m/m,    v= 0,6 m/s

Diametro interior =  21,2 mm

Equivalente a nominal =  ¾”

Tramo 3

Q= 0,2 l/s  y  Jmax= 0,084 m/m

Diametro nominal = 25mm                           J= 0,082 m/m,    v= 0,9 m/s

Diametro interior = 16,6 mm

Equivalente a nominal =  ½”

Tramo 4

Q= 0,1 l/s  y  Jmax= 0,084 m/m

Diametro nominal = 20 mm                          J= 0,072m/m,    v= 0,7 m/s

Diametro interior = 13,2 mm

Equivalente a nominal =  ½”

- DETERMINACIÓN  DE  LONGITUDES  REALES : (Lr)   (Ver planta)

###### Tramo 1           Lr = 7 + 1,30 + 1,40 = 9,70 m

###### Tramo 2           Lr = 12 + 0,90 + 0,85 + 0,60 = 14,35 m

###### Tramo 3           Lr = 1,20 m

###### Tramo 4           Lr = 2,30 m       (0,90+(2-0,60))

- DETERMINACIÓN  DE  LONGITUDES VIRTUALES : (Lv)

(Ver  axonométricas)

##### Utilizo la tabla de longitudes virtuales:      (Material PPT milimetrico)

Tramo 1                                       1 llave esclusa = 0,1

4 codos  = 0,6 x 4 = 2,4

Diametro nominal = 32 mm                  1 te directa = 0,4

2,90 m

Tramo 2                                      1 llave esclusa = 0,1

5 codos  = 0,6 x 5 = 3,0

Diametro nominal = 32 mm                  2 te directa = 0,4 x 2 = 0,8

3,90 m

Tramo 3                                          1 te directa = 0,30 m

Diametro nominal = 25 mm

Tramo 4                                       1 llave globo = 4,90

3 codos  = 0,4 x 3 = 1,2

Diametro nominal = 20 mm                1 te lado = 1,0

1 salida de cañería = 0,4

7,50 m

| TRAMO | Q | J | Lr | Lv | Lt | JxLt | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,287 | 0,048 | 9,70 | 2,90 | 12,60 | 0,60 | ¾” |
| 2 | 0,213 | 0,029 | 14,35 | 3,90 | 18,25 | 0,53 | ¾” |
| 3 | 0,20 | 0,082 | 1,20 | 0,30 | 1,50 | 0,12 | ½” |
| 4 | 0,10 | 0,072 | 2,30 | 7,50 | 9,80 | 0,70 | ½” |

1,95

1,95 < 3,00    verifica,  pero está  sobrado.

Pruebo modificar algún diámetro y ver si me aproximo más  (sin pasarme) a los 3 m.c.a  que puedo gastar.

- Pruebo modificar el diametro nominal genérico del tramo 2 a ½”:

Q= 0,213 l/s  y  diametro de ½”

Utilizando las tablas para  calculo de tuberias de abastecimiento:

J= 0,091 m/m,    v= 1,0 m/s

### Longitud  real  Lr = 14,35m

Longitud virtual   Lv::                                diametro nominal = 25 mm

1 llave esclusa =  0,1

5 codos = 0,4 x 5 = 2,0

2 te directa = 0,3 x 2 = 0,60

2,70 m

| TRAMO | Q | J | Lr | Lv | Lt | JxLt | v | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,287 | 0,048 | 9,70 | 2,90 | 12,60 | 0,60 | 0,8 | ¾” |
| 2 | 0,213 | 0,091 | 14,35 | 2,70 | 17,05 | 1,55 | 1,0 | ½” |
| 3 | 0,20 | 0,082 | 1,20 | 0,30 | 1,50 | 0,12 | 0,9 | ½” |
| 4 | 0,10 | 0,072 | 2,30 | 7,50 | 9,80 | 0,70 | 0,7 | ½” |

2,97 m

2,97 > 3,00   verifica

Resultados finales:

| TRAMO | Q | J | O |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,287 | 0,048 | ¾” |
| 2 | 0,213 | 0,091 | ½” |
| 3 | 0,20 | 0,082 | ½” |
| 4 | 0,10 | 0,072 | ½” |